全Ｌ協保安２６第２２号

平成２６年６月９日

正　会　員　各位

（一社）全国ＬＰガス協会

バルク貯槽等の告示検査の合理化及び効率化のための

関係省令及び告示の改正について　　　（お知らせ）

標記につきましては、去る３月３１日付け全Ｌ協保安２５第９２号において経産省による意見募集のお知らせをしたところです。

この度、別添のとおり、意見募集の際に提示された案のとおり改正され、その内容及び施行日が平成２６年９月１日であることが官報に掲載されましたのでお知らせいたします。

ご参考までに「主な改正の概要」を添付しました。

また、省令及び告示の「改正文」と「新旧対照表」が以下の経済産業省の「産業保安ページ」内に掲載されています。

掲載箇所（経済産業省産業保安ページ内）

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/lpgas/detail/hourei.html#200530

以　上

発信手段：メール、担当：保安部　内倉、飯田、渡辺

参考

◎　主な改正の概要

・特定供給設備の許可における貯蔵能力の特例〔規則第２１条第２項〕 告示検査に先だち貯蔵能力980kg のバルク貯槽に50㎏容器を数本仮設してバルク貯槽内のＬＰガスをできる限り消費しようとすると、合算した貯蔵能力が1,000kgを超えるため、特定供給設備の許可及び完成検査の義務が課される。 このため、バルク貯槽にＬＰガスを充塡できないように封印する等の措置を講じたときは、当該バルク貯槽に貯蔵されているＬＰガスの数量を貯蔵能力として特定供給設備の定義を適用し、特定供給設備の許可及び完成検査を免除する。 ・液化石油ガス設備工事の届出における貯蔵能力の特例〔規則第８７条第２項〕 告示検査に先だって貯蔵能力490kg のバルク貯槽へ50㎏容器を数本仮設してバルク貯槽内のＬＰガスをできる限り消費しようとすると、合算した貯蔵能力が500kgを超えるため、液化石油ガス設備工事の届出の義務が課される。 このため、上記の特定供給設備の特例と同様の考え方で液化石油ガス設備工事の届出を免除する。 ・内面について行う非破壊検査〔告示第１条第１項第２項イ(1)〕 貯蔵能力2,900kg以上のバルク貯槽には、高圧ガス貯槽と同じように内面から非破壊検査を行う検査穴を備えたものがあるが、告示検査では外面の非破壊検査を行うこととされている。 このため、内部で作業できるバルク貯槽は、外面に代えて内面の非破壊検査を行うことができる規定を設ける。 ・告示検査の記録及びその保存〔規則第１３１条第１項の表及び同条第４項〕 告示検査の適切な実施を立入検査等で確認できるようにするため、バルク貯槽又は附属機器等の告示検査を行った場合に、液化石油ガス販売事業者が帳簿に記載すべき事項及びその保存期間を定める規定を設ける。（例えば安全弁の検査を行った場合は、帳簿に記載し保存することとなります） ・附属機器等の告示検査期間の延長〔告示第１条第２項第１号〕 告示検査の期間は製造日から起算されるが、附属機器はバルク貯槽に先だち製造されるため、附属機器の期限の方が早く到来する。バルク貯槽の告示検査の期限は、最も早く製造された附属機器の製造の日をもって管理する必要があるが、附属機器は種類が多く、製造の日も様々なので管理が煩雑になる。 このため、附属機器の告示検査の期間が経過後１年以内に、当該附属機器が設けられたバルク貯槽の告示検査の期間の最終日が到来するときには、附属機器の告示検査の期間を延長して、バルク貯槽等の告示検査に合わせて行えるようにする。