## 雛形
様式第４８（第８８条関係）
|  |  |  | × | 整理番号
|  |  |  | × | 受理年月日 |  |  |  | 年 月 日
液 化 石 油 ガ ス 設 備 工 事 届 書
2021-12-22
鹿 児 島 県 知 事 |  |  | 殿
氏名又は名称及び法人にあ
ってはその代表者の氏名
住 所
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第３８条の３の規定により、次のと おり届け出ます。
工事に係る供給設備又は消費設備の所在地
当該設備の所有者又は占有者の氏名又は名称
当 該 設 備 の 使 用 目 的
貯 蔵 設 備 の 貯 蔵 能 力
工 事 の 内 容
従事した液化石油ガス設備士の氏名
| （備 考） | １、この用紙の大きさは、日本工業規格でＡ４とすること。
２、×印の項は記載しないこと。
供給設備の技術上の基準に係るチェックリスト（容器関係）
１、 容器による貯蔵能力が１，０００kg未満の場合
基 準 の 内 容 |  |  |  | 設 備 の 状 況 | [9 empty] | 判 定
火気施設との距離（２ｍ以上） （規則第１８条第１号イ） | [13 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
充てん容器等に係る腐食防止措置 （規則第１８条第１号ロ） |  |  |  | 鉄筋コンクリート床上設置 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
充てん容器等の温度管理（４０℃以下） （規則第１８条第１号ハ） | [13 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
充てん容器等に係る転落、転落防止措置 （規則第１８条第１号ニ） |  |  |  | 転倒防止用鎖設置 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
２、 容器による貯蔵能力が１，０００kg以上３，０００kg未満の場合
基 準 の 内 容 |  |  |  | 設 備 の 状 況 | [9 empty] | 判 定
第１種及び第２種保安物件との距離 （規則第１８条第２号イ） |  |  |  | 第１種 | [5 empty] | == |  |  | ｍ | 適 ・ 否
|  |  |  | 第２種 | [5 empty] | == |  |  | ｍ
火気施設との距離（５ｍ以上） （規則第１８条第２号ロ） | [13 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
ガスの滞留防止措置 （規則第１８条第２号ハ） |  |  |  | 障壁構造壁に法定換気口面積以上の換気口を４面に設置 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
さく、へい等の設置 （規則第１８条第２号ニ） |  |  |  | 障壁で兼用した。 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
警戒標の掲示 （規則第１８条第２号ホ） |  |  |  | ＬＰガス貯蔵庫・火気厳禁標示板４面設置 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
消火設備の設置 （規則第１８条第２号ヘ） |  |  |  | 粉末消火器（B-10）２本設置 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
貯蔵設備の屋根等の構造 （規則第１８条第２号ト） |  |  |  | 鉄骨石綿スレート葺き屋根 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
充てん容器等に係る転落、転落防止措置 （規則第１８条第２号チ） |  |  |  | 転落防止用鎖設置 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
充てん容器等に係る腐食防止措置 （規則第１８条第２号リ） |  |  |  | 鉄筋コンクリート床上設置 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
３、 共通事項
基 準 の 内 容 |  |  |  | 設 備 の 状 況 | [9 empty] | 判 定
ガス供給能力の検討 （規則第１８条第４号） |  |  |  | 別紙 容器設置本数・調整器設計計算書による。 | [9 empty] | 適 ・ 否
バルブ、供給装置等の欠陥の有無 （規則第１８条第５号） |  |  |  | 無 | [9 empty] | 適 ・ 否
バルブ、供給装置等の腐食防止装置 （規則第１８条第６号） |  |  |  | 有 | [9 empty] | 適 ・ 否
（防食塗装施工・写真参照）
バルブ、供給装置等の材料 （規則第１８条第７号） |  |  |  | 図面・試験成績書参照 | [9 empty] | 適 ・ 否
集合装置、供給管の耐圧性能等 （規則第１８条第８号） |  |  |  | 集合装置＝図面・試験成績書参照 | [9 empty] | 適 ・ 否
配管＝ＪＩＳに定めるガス用管使用
調整器、ガスメーター間の気密試験 （規則第１８条第９号） |  |  |  | 漏洩無し・気密試験圧力＝９ＫＰａ 気密試験記録参照 | [9 empty] | 適 ・ 否
バルブ、集合装置等の漏えい試験 （規則第１８条第１０号） |  |  |  | 漏洩無し・試験圧力＝高圧１．８ＭＰａ 中圧０．２ＭＰａ・低圧９ＫＰａ | [9 empty] | 適 ・ 否
燃焼器入口圧力 （規則第１８条第１１号） |  |  |  | ２．７ＫＰａ | [9 empty] | 適 ・ 否
配管の損傷防止措置 （規則第１８条第１２号） |  |  |  | エルボ返し・フレキシブルの設置 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
配管の設置場所 （規則第１８条第１３号） |  |  |  | 配管に損傷を及ぼす場所に当該配管は存在しない。 | [9 empty] | 適 ・ 否
供給管に係る危険標識の設置 （規則第１８条第１４号） |  |  |  | 該当無し。（架空配管無し） | [9 empty] | 適 ・ 否
温度変化による供給管の長さ変化吸収措置 （貯蔵能力１，０００kg以上のものに限る。） （規則第１８条第１５号） |  |  |  | エルボ返し・フレキシブルの設置 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
ドレン抜きの設置 （規則第１８条第１６号） |  |  |  | ガスメーター入口配管にドレン弁設置 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
ガス供給中断防止装置 （規則第１８条第１７号） |  |  |  | 自動切替装置による。 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
ガス栓の設置 （規則第１８条第１８号） |  |  |  | 各ガスメーター入口側に中間ガス栓設置 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
気化装置の技術基準への適合 （規則第１８条第１９号） |  |  |  | 仕様書・図面・設計計算書・試験成績書等参照 | [9 empty] | 適 ・ 否
調整器の技術基準への適合 （規則第１８条第２０号） |  |  |  | 仕様書・図面・設計計算書・試験成績書等参照 | [9 empty] | 適 ・ 否
基 準 の 内 容 |  |  |  | 設 備 の 状 況 | [9 empty] | 判 定
地下室等に係る緊急遮断装置の設置 （規則第１８条第２１号） |  |  |  | 該当無し | [9 empty] | 適 ・ 否
安全機器の設置 （規則第１８条第２２号） |  |  |  | マイコンガスメーター（Ｓ型）で対応した | [9 empty] | 適 ・ 否
供給設備の技術上の基準に係るチェックリスト（バルク関係）
バルク貯槽による貯蔵能力が１，０００㎏未満の場合
基 準 の 内 容 |  |  |  | 設 備 の 状 況 | [9 empty] | 判 定
バルク貯槽の規格 （規則第１９条第３号イ） |  |  |  | 貯蔵能力＝ |  |  | 974 |  | ㎏× |  | 1 | 基 |  | 適 ・ 否
|  |  |  | 番号 |  | 17東51693
第１種及び第２種保安物件との距離 （規則第１９条第３号ロ） |  |  |  | 第１種 |  | ﾀﾞｲｴー鹿児島中央店 |  |  |  | == | 35 |  | ｍ | 適 ・ 否
|  |  |  | 第２種 |  | ざぼん会館ビル |  |  |  | == | 3 |  | ｍ
安全弁の設置 （規則第１９条第３号ハ（1）） |  |  |  | 有 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参考 ＮＯ．1
液面計の設置 （規則第１９条第３号ハ（２）） |  |  |  | 有 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参考 ＮＯ．1
過充てん防止装置の設置 （規則第１９条第３号ハ（３）） |  |  |  | 有 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参考 ＮＯ．1
液取入弁の設置(カップリング用液流出防止装置付） （規則第１９条第３号ハ（４）） |  |  |  | 有 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参考 ＮＯ．１
ガス取出弁及び液取出弁の設置(ガス放出防止器付) （規則第１９条第３号（５）・（６）） |  |  |  | 有 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参考 ＮＯ．1
均圧弁を設置する場合、先端カップリング付 （規則第１９条第３号ハ（７）） |  |  |  | 有 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参考 ＮＯ．1
ふた付のプロテクターの設置 （規則第１９条第３号ハ（８）） |  |  |  | 有 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参考
液化石油ガス又はＬＰガス及び火気厳禁も朱書 （規則第１９条第３号ハ（９）） |  |  |  | 有 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参考
緊急連絡先の表示 （規則第１９条第３号ハ（１０）） |  |  |  | 有 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参考
バルク貯槽の腐食防止措置 （規則第１９条第３号ハ（１１）） |  |  |  | 有（防食塗装） | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参考
支柱又はサドル等の取付 （規則第１９条第３号ハ（１２）） |  |  |  | 有 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参考
地上設置の場合 | 基礎の位置及び構造 （規則第１９条第３号ニ（１）） |  |  | ＦＬ＝ＧＬ+80mm | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
| 車両による接触防止措置 （規則第１９条第３号ニ（２）） |  |  | 有 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
| アンカーボルトによる支柱等の固定 （規則第１９条第３号ニ（３）） |  |  | 有(SUSオールアンカー | [9 empty] | 適 ・ 否
[5 empty] | Ｍ12 |  | × | 120 | Ｌ | × | 4 | 本）
図・写真参照
基 準 の 内 容 |  |  |  | 設 備 の 状 況 | [9 empty] | 判 定
地上設置の場合 | 接地 （規則第１９条第３号ニ（４）） |  |  | 有（第３種アース設置） | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
| 放出管の設置 （規則第１９条第３号ニ（５）） |  |  | 有（ |  | Ａキャップ付） | [7 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
埋 設 の 場 合 | 頂部の位置（地盤面下３０ｃｍ以上） （規則第１９条第３号ホ（１）） |  |  | 頂部の深さ＝ＧＬ- | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
| 埋設場所への車両等の乗入防止措置 （規則第１９条第３号ホ（２）） |  |  | 有（ガードパイプ設置） | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
| 浮き上がり防止措置 （規則第１９条第３号ホ（３）） |  |  | 有（鉄筋コンクリートベースに固定） | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
| 埋設用土砂（石塊等のないもの） （規則第１９条第３号ホ（４）） |  |  | 石塊等のない土砂で埋設した。 | [9 empty] | 適 ・ 否
施工写真参照
| ガス検知用孔あき管の設置 （規則第１９条第３号ホ（５）） |  |  | 有 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
| 標識杭の設置 （規則第１９条第３号ホ（６）） |  |  | 有 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
| プロテクターのふたの構造（遮熱材の裏当て） （規則第１９条第３号ホ（１）） |  |  | 有 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
火気との離隔距離（２ｍ以上）、屋外設置 （規則第１９条第３号ヘ） |  |  |  | 火気との距離＝ | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
バルク貯槽の漏えいの有無 （規則第１９条第４号） |  |  |  | 漏洩無し | [9 empty] | 適 ・ 否
漏えい情報常時監視システムへの接続 （規則第１９条第５号） |  |  |  | 有 | [9 empty] | 適 ・ 否
センターへNTT回線で接続
再液化ガスの滞留防止装置 （規則第１９条第６号） |  |  |  | 有（プロテクター内に一次調整器設置） | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
ガスの供給能力の検討 （規則第１９条第４号） |  |  |  | 別紙 設置容器本数・調整器設計計算書による。 | [9 empty] | 適 ・ 否
バルブ、供給装置等の欠陥の有無 （規則第１９条第５号） |  |  |  | 無 | [9 empty] | 適 ・ 否
バルブ、供給装置等の腐食防止装置 （規則第１９条第６号） |  |  |  | 有（防食塗装） | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
基 準 の 内 容 |  |  |  | 設 備 の 状 況 | [9 empty] | 判 定
バルブ、供給装置等の材料 （規則第１８条第７号） |  |  |  | 図面・試験成績書参照 | [9 empty] | 適 ・ 否
調整器、ガスメーター間の気密試験 （規則第１８条第９号） |  |  |  | 漏洩無し・気密試験圧力＝９ＫＰａ 気密試験記録参照 | [9 empty] | 適 ・ 否
バルブ、集合装置等の漏えい試験 （規則第１８条第１０号） |  |  |  | 漏洩無し（自圧漏洩検査実施） | [9 empty] | 適 ・ 否
燃焼器入口圧力 （規則第１８条第１１号） |  |  |  | ２．７ＫＰａ | [9 empty] | 適 ・ 否
配管の損傷防止措置 （規則第１８条第１２号） |  |  |  | エルボ返し・フレキシブルの設置 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
配管の設置場所 （規則第１８条第１３号） |  |  |  | 配管に損傷を及ぼす場所に当該配管は存在しない。 | [9 empty] | 適 ・ 否
供給管に係る危険標識の設置 （規則第１８条第１４号） |  |  |  | 該当無し。（架空配管無し） | [9 empty] | 適 ・ 否
温度変化による供給管の長さ変化吸収措置 （規則第１８条第１５号） |  |  |  | エルボ返し・フレキシブルの設置 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
ドレン抜きの設置（貯蔵能力５００㎏以上のものに限る） （規則第１８条第１６号） |  |  |  | ガスメーター入口配管にドレン弁設置 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
ガス栓の設置 （規則第１８条第１８号） |  |  |  | 各ガスメーター入口側に中間ガス栓設置 | [9 empty] | 適 ・ 否
図・写真参照
気化装置の技術基準への適合 （規則第１８条第１９号） |  |  |  | 仕様書・図面・設計計算書・試験成績書等参照 | [9 empty] | 適 ・ 否
調整器の技術基準への適合 （規則第１８条第２０号） |  |  |  | 仕様書・図面・設計計算書・試験成績書等参照 | [9 empty] | 適 ・ 否
地下室等に係る緊急遮断装置の設置 （規則第１８条第２１号） |  |  |  | 該当無し | [9 empty] | 適 ・ 否
安全機器の設置（対震機能等） （規則第１８条第２２号） |  |  |  | マイコンガスメーター（Ｓ型）で対応した | [9 empty] | 適 ・ 否
供給管の耐圧性能等 （規則第１９条第８号） |  |  |  | 配管＝ＪＩＳに定めるガス用管使用 | [9 empty] | 適 ・ 否
その他 |  |  |  | 無し
Note on P21: 座版もしくは記入する
Note on P26: 座版もしくは記入する
Note on M34: 以下、記入のこと
Note on K63: 例）焼却炉までの距離＝３．５ｍ
Note on K69: 例）鉄骨石綿スレート葺き屋根
Note on M81: 例）谷山小学校 １５０ｍ 中島邸 ２０ｍ
Note on K84: 例）焼却炉までの距離＝１０ｍ
Note on N230: 例）９８５㎏×１基 番号：12345678
Note on R233: 例）谷山小学校 １５０ｍ 中島邸 ２０ｍ
Note on R276: 例）Ｍ16×100Ｌ×４本
Note on L287: 例）４０Ａ
Note on P293: 例）ＧＬ-350
Note on O314: 例）焼却炉まで3.5ｍ